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1、 施工单位在施工前需提供机房综合布线施工示意图，明确标注机位、机位编号、静电地板分布、弱电分组走线示意清晰，强电（红色）、网络（蓝色）、音箱（绿色）。经审核通过后，按此图核算线材数量及成本。
2、 强电施工要求
1、 强电主线材采用4mm2国标BV线，末端接排插可采用1.5mm2BV或BVR、rvv线，BVR、rvv线接线端要进行过锡处理，保证接头牢固可靠。
2、 每组线路连接计算机数量6～8台，尽可能保证每路漏电保护器连接的电脑数量最少，保持三相电路负载均衡。教师机与网络机柜单独使用一个漏电保护器，机房墙壁四周的86面板插座不要与设备混用同一个漏电保护器。
3、 采用独立显卡的机房，用电量比较大，需核算分组数量、线路负载、漏电保护器最大负载，以保证使用安全。
4、 每个电脑桌（2个工位）配备一个六位国标排插，品牌为公牛，电线可采用郑州三厂、洛阳一缆、正泰等，其他品牌需施工前报送样品，经甲方审核通过方可使用。
5、 施工时，静电地板下面走线要铺设桥架，地面以上无护套的电线要穿PVC管或护套管，强电线不得与网线共用一个桥架，强弱电间距>30cm；强弱电线路交叉处，强电线管外要裹锡箔纸，以屏蔽对弱电线路的干扰。
3、 网线施工要求
1、 网线和水晶头采用六类或超六类国标产品，网线品牌可采用TCL罗格朗、普天、康达、泛达等，其他品牌需施工前报送样品，经甲方审核通过方可使用。
2、 网线分组与强电分组一致，有条件的可采用不同颜色网线区分分组，同组的网线要用扎带捆束，以便以后排查检修，从网络机柜到每组出线口，采用点到点方式，线缆通过静电地板下桥架铺设。
3、 所有网线两端有标签贴，标签贴编号与机位编号一致。
4、 机柜布线规范，安装配线架，按标号插入交换对应端口，以方便检修，网络机柜预留网线为4～5米，盘好放于机柜下方，保证检修时机柜可以挪动1～2米。
5、 所有网线两端水晶头采用568B，制作规范，水晶头必须压住网线外护套，计算机主机箱内预留网线0.5～0.8m，保证主机能轻松拉出，以方便检修。
4、 其他要求
如果机房有音箱线、话筒线，需提前沟通如何施工。
5、 施工验收要求
1、 提供最终综合布线施工图，与现场核验一致。
2、 强电送电无漏电保护器跳闸，提供强电分组图（表）。
3、 弱电验收要求网线标签、水晶头制作规范，编号及对应交换机端口号正确，机柜及终端预留的网线长度符合标准，提供网络分组图（表）。
4、 抽检测试合格率不低于100%。
